## Sheet1
内蒙古电力集团薛家湾供电公司2025年一季度分布式电源可开放容量信息表
序号 | 开关编号 | 线路名称 | 状态 | 变电站名称 | 已接入分布式容量（kW） | 在途分布式容量（kW） | 主变编号 | 主变容量（kVA） | 主变负荷P(kW)（8:00-18:00） | 主变新能源可接入容量(kW)
1 | 951 | 开源线 | 运行 | 巴汉图 | 0 | 0 | #1 | 20000 | 600 | 600
2 | 952 | 国立II回线 | 运行 | 巴汉图 | 0 | 0
3 | 953 | 世纪线 | 运行 | 巴汉图 | 40 | 0
4 | 955 | 都市线 | 运行 | 巴汉图 | 65 | 0
5 | 956 | 桃园II回线 | 运行 | 巴汉图 | 0 | 0
6 | 961 | 国立I回线 | 运行 | 巴汉图 | 0 | 0 | #2 | 20000 | 0 | 0
7 | 962 | 银钻线 | 运行 | 巴汉图 | 233.28 | 0
8 | 963 | 湖西线 | 运行 | 巴汉图 | 0 | 0
9 | 964 | 祥云线 | 运行 | 巴汉图 | 0 | 0
10 | 965 | 桃园I回线 | 运行 | 巴汉图 | 0 | 0
11 | 911 | 北源Ⅰ回线 | 运行 | 北山 | 0 | 0 | #1 | 63000 | 2200 | 2100
12 | 912 | 北源Ⅱ回线 | 运行 | 北山 | 205.74 | 100
13 | 913 | 北城线 | 运行 | 北山 | 0 | 0
14 | 914 | 备用 | 停运 | 北山 | 0 | 0
15 | 915 | 北准I回线 | 运行 | 北山 | 0 | 0
16 | 916 | 北郊I回线 | 运行 | 北山 | 0 | 0
17 | 918 | 北雅I回线 | 运行 | 北山 | 408.78 | 0
18 | 921 | 北路线 | 运行 | 北山 | 0 | 0 | #2 | 63000 | 3940 | 2160.75
19 | 922 | 北郊II回线 | 运行 | 北山 | 0 | 0
20 | 923 | 北准II回线 | 运行 | 北山 | 395.16 | 0
21 | 924 | 备用 | 停运 | 北山 | 0 | 0
22 | 925 | 备用 | 停运 | 北山 | 0 | 0
23 | 926 | 备用 | 停运 | 北山 | 0 | 0
24 | 927 | 北窑线 | 运行 | 北山 | 3147.98 | 1779.25
25 | 928 | 北雅II回线 | 运行 | 北山 | 0 | 0
26 | 951 | 坝梁线 | 运行 | 布尔陶亥 | 367.95 | 0 | #1 | 10000 | 530 | 0
27 | 952 | 植机壕线 | 运行 | 布尔陶亥 | 560.45 | 399.3
28 | 953 | 信号线 | 运行 | 布尔陶亥 | 0 | 0
29 | 954 | 井壕线 | 运行 | 布尔陶亥 | 607.5 | 0
30 | 955 | 乌兰沟线 | 运行 | 布尔陶亥 | 166.65 | 359.1
31 | 351 | 长友线 | 停运 | 长胜 | 0 | 0 | #1 | 180000 | 0 | 0
32 | 352 | 长永线 | 停运 | 长胜 | 0 | 0
33 | 353 | 恒泰线 | 停运 | 长胜 | 0 | 0
34 | 354 | 滨海线 | 停运 | 长胜 | 0 | 0
35 | 355 | 准兴线 | 停运 | 长胜 | 0 | 0
36 | 357 | 伊东线 | 停运 | 长胜 | 0 | 0
37 | 358 | 隆源线 | 停运 | 长胜 | 0 | 0
38 | 359 | 胜利线 | 停运 | 长胜 | 0 | 0
39 | 360 | 安达线 | 停运 | 长胜 | 0 | 0
40 | 361 | 强盛线 | 停运 | 长胜 | 0 | 0 | #2 | 180000 | 1850 | 1850
41 | 362 | 东昌线 | 停运 | 长胜 | 0 | 0
42 | 363 | 迅达线 | 停运 | 长胜 | 0 | 0
43 | 364 | 胜利Ⅰ回线 | 停运 | 长胜 | 0 | 0
44 | 365 | 华源线 | 停运 | 长胜 | 0 | 0
45 | 366 | 亨通线 | 停运 | 长胜 | 0 | 0
46 | 367 | 长力线 | 运行 | 长胜 | 6000 | 0
47 | 911 | 汇能线 | 运行 | 长滩 | 0 | 0 | #1 | 10000 | 730 | 0
48 | 912 | 长滩线 | 运行 | 长滩 | 0 | 2394.15
49 | 913 | 长阳II回线 | 运行 | 长滩 | 0 | 0
50 | 914 | 新魏线 | 运行 | 长滩 | 4345.55 | 2895
51 | 921 | 长马线 | 停运 | 长滩 | 0 | 0 | #2 | 10000 | 270 | 270
52 | 922 | 长阳线 | 运行 | 长滩 | 0 | 0
53 | 923 | 备用 | 停运 | 长滩 | 0 | 0
54 | 924 | 备用 | 停运 | 长滩 | 0 | 0
55 | 951 | 乌川线 | 运行 | 川掌 | 0 | 0 | #1 | 10000 | 0 | 0
56 | 952 | 聚祥Ⅰ回线 | 停运 | 川掌 | 0 | 0
57 | 953 | 川发Ⅱ回线 | 停运 | 川掌 | 0 | 0
58 | 954 | 油厂线 | 停运 | 川掌 | 0 | 0
59 | 961 | 焦化厂线 | 运行 | 川掌 | 0 | 0 | #2 | 10000 | 680 | 49.61
60 | 962 | 盟煤矿线 | 运行 | 川掌 | 0 | 0
61 | 963 | 乌日图高勒线 | 运行 | 川掌 | 0 | 0
62 | 964 | 羊市塔Ⅱ回线 | 运行 | 川掌 | 0 | 630.39
63 | 965 | 备用 | 停运 | 川掌 | 0 | 0
64 | 911 | 常胜店线 | 运行 | 常胜店 | 1666 | 0 | #1 | 6300 | 30 | 3.65
65 | 912 | 乌拉素线 | 停运 | 常胜店 | 0 | 0
66 | 913 | 布尔陶亥线 | 停运 | 常胜店 | 0 | 0
67 | 914 | 刘家渠线 | 运行 | 常胜店 | 624 | 26.35
68 | 921 | 备用 | 停运 | 常胜店 | 0 | 0 | #2 | 6300 | 0 | 0
69 | 922 | 备用 | 停运 | 常胜店 | 0 | 0
70 | 923 | 备用 | 停运 | 常胜店 | 0 | 0
71 | 924 | 备用 | 停运 | 常胜店 | 0 | 0
72 | 951 | 何家塔线 | 运行 | 大路 | 196.35 | 0 | #1 | 72000 | 260 | 260
73 | 952 | 硅铝线 | 运行 | 大路 | 0 | 0
74 | 953 | 柳林滩线 | 运行 | 大路 | 0 | 0
75 | 954 | 大南沟线 | 运行 | 大路 | 0 | 0
76 | 955 | 阿拉不拉线 | 运行 | 大路 | 1650 | 100 | #2 | 72000 | 230 | 0
77 | 956 | 西工业区线 | 运行 | 大路 | 0 | 0
78 | 957 | 南工业区线 | 运行 | 大路 | 0 | 0
79 | 958 | 路镇线 | 运行 | 大路 | 187 | 344
80 | 959 | 东区I回线 | 运行 | 大路 | 0 | 0
81 | 960 | 东区II回线 | 运行 | 大路 | 1796.94 | 5000
82 | 951 | 新区Ⅰ回线 | 运行 | 东孔兑 | 867.24 | 0 | #1 | 50000 | 1540 | 0
83 | 952 | 东园线 | 运行 | 东孔兑 | 195.8 | 0
84 | 953 | 乌兰线 | 运行 | 东孔兑 | 0 | 0
85 | 954 | 备用 | 停运 | 东孔兑 | 0 | 0
86 | 955 | 东苗线 | 运行 | 东孔兑 | 195.8 | 0
87 | 956 | 东大线 | 运行 | 东孔兑 | 1365.95 | 1050
88 | 957 | 东滩线 | 运行 | 东孔兑 | 371.6 | 3850
89 | 958 | 东市线 | 运行 | 东孔兑 | 164.16 | 0
90 | 961 | 备用 | 停运 | 东孔兑 | 0 | 0 | #2 | 50000 | 140 | 140
91 | 962 | 和苑线 | 运行 | 东孔兑 | 0 | 0
92 | 963 | 东生线 | 运行 | 东孔兑 | 0 | 0
93 | 964 | 东铁线 | 运行 | 东孔兑 | 0 | 0
94 | 965 | 新区Ⅱ回线 | 运行 | 东孔兑 | 867.24 | 0
95 | 966 | 备用 | 停运 | 东孔兑 | 0 | 0
96 | 967 | 备用 | 停运 | 东孔兑 | 0 | 0
97 | 968 | 备用 | 停运 | 东孔兑 | 0 | 0
98 | 969 | 备用 | 停运 | 东孔兑 | 0 | 0
99 | 951 | 东沙线 | 运行 | 东郊 | 41.5 | 0 | #1 | 20000 | 470 | 420
100 | 952 | 地税线 | 运行 | 东郊 | 227 | 50
101 | 953 | 移民区线 | 运行 | 东郊 | 0 | 0
102 | 954 | 备用 | 停运 | 东郊 | 0 | 0
103 | 955 | 备用 | 停运 | 东郊 | 0 | 0
104 | 956 | 备用 | 停运 | 东郊 | 0 | 0
105 | 961 | 锦源线 | 运行 | 东郊 | 0 | 0 | #2 | 20000 | 1660 | 1660
106 | 962 | 备用 | 停运 | 东郊 | 0 | 0
107 | 963 | 城东线 | 运行 | 东郊 | 0 | 0
108 | 964 | 备用 | 停运 | 东郊 | 0 | 0
109 | 965 | 备用 | 停运 | 东郊 | 0 | 0
110 | 966 | 备用 | 停运 | 东郊 | 0 | 0
111 | 967 | 备用 | 停运 | 东郊 | 0 | 0
112 | 950 | 和新线 | 运行 | 东湖 | 0 | 0
113 | 951 | 和邦I线 | 运行 | 东湖 | 0 | 0 | #1 | 63000 | 400 | 400
114 | 952 | 东能I线 | 运行 | 东湖 | 0 | 0
115 | 953 | 备用 | 停运 | 东湖 | 0 | 0
116 | 954 | 备用 | 停运 | 东湖 | 0 | 0
117 | 955 | 博物线 | 运行 | 东湖 | 916.51 | 0
118 | 956 | 管委线 | 运行 | 东湖 | 0 | 0
119 | 957 | 建业线 | 运行 | 东湖 | 1760.94 | 0
120 | 958 | 工大线 | 运行 | 东湖 | 0 | 0
121 | 959 | 污水厂线 | 运行 | 东湖 | 0 | 0
122 | 960 | 东能II线 | 运行 | 东湖 | 0 | 0 | #2 | 63000 | 3830 | 3830
123 | 961 | 备用 | 停运 | 东湖 | 0 | 0
124 | 962 | 和邦II回 | 运行 | 东湖 | 0 | 0
125 | 963 | 医院线 | 运行 | 东湖 | 0 | 0
126 | 964 | 文艺线 | 运行 | 东湖 | 174.42 | 0
127 | 965 | 府利线 | 运行 | 东湖 | 0 | 0
128 | 966 | 呼准信号线 | 运行 | 东湖 | 0 | 0
129 | 967 | 天河水务线 | 运行 | 东湖 | 0 | 0
130 | 968 | 备用 | 停运 | 东湖 | 0 | 0
131 | 969 | 备用 | 停运 | 东湖 | 0 | 0
132 | 951 | 铧永线 | 运行 | 铧尖 | 0 | 0 | #1 | 63000 | 690 | 515.08
133 | 952 | 备用 | 停运 | 铧尖 | 0 | 0
134 | 953 | 铧悦I线 | 运行 | 铧尖 | 0 | 0
135 | 954 | 备用 | 停运 | 铧尖 | 0 | 0
136 | 955 | 备用 | 停运 | 铧尖 | 0 | 0
137 | 956 | 碌碡焉线 | 运行 | 铧尖 | 0 | 0
138 | 961 | 铧悦II线 | 运行 | 铧尖 | 0 | 0 | #2 | 63000 | 0
139 | 962 | 旅游线 | 运行 | 铧尖 | 0 | 174.92
140 | 963 | 铧西线 | 运行 | 铧尖 | 0 | 0
141 | 964 | 呼雅图线 | 运行 | 铧尖 | 0 | 0
142 | 965 | 备用 | 停运 | 铧尖 | 0 | 0
143 | 966 | 备用 | 停运 | 铧尖 | 0 | 0
144 | 351 | 海宁线 | 运行 | 海子塔 | 0 | 0 | #1 | 63000 | 0 | 0
145 | 352 | 海巴I回线 | 运行 | 海子塔 | 0 | 0
146 | 353 | 海西线 | 运行 | 海子塔 | 0 | 0
147 | 354 | 备用 | 运行 | 海子塔 | 0 | 0
148 | 361 | 海力线 | 运行 | 海子塔 | 0 | 0 | #2 | 63000 | 4660 | 4660
149 | 362 | 海巴Ⅱ回线 | 运行 | 海子塔 | 0 | 0
150 | 363 | 备用 | 停运 | 海子塔 | 0 | 0
151 | 364 | 备用 | 停运 | 海子塔 | 0 | 0
152 | 951 | 酸刺沟线 | 运行 | 海子塔 | 1414 | 970 | #1 | 63000 | 1320 | 0
153 | 952 | 海子塔线 | 运行 | 海子塔 | 2172.435 | 1744
154 | 953 | 兴隆线 | 运行 | 海子塔 | 0 | 0
155 | 954 | 大磊I线 | 运行 | 海子塔 | 0 | 0
156 | 956 | 准大线 | 运行 | 海子塔 | 1190.1 | 2815.65
157 | 961 | 铁路专线 | 运行 | 海子塔 | 0 | 0 | #2 | 63000 | 0 | 0
158 | 962 | 力量线 | 运行 | 海子塔 | 0 | 0
159 | 963 | 大磊Ⅱ线 | 运行 | 海子塔 | 0 | 0
160 | 964 | 备用 | 停运 | 海子塔 | 0 | 0
161 | 965 | 备用 | 停运 | 海子塔 | 0 | 0
162 | 966 | 备用 | 停运 | 海子塔 | 0 | 0
163 | 967 | 兴隆Ⅱ回线 | 运行 | 海子塔 | 0 | 0
164 | 968 | 备用 | 停运 | 海子塔 | 0 | 0
165 | 951 | 神峰线 | 运行 | 黄天棉图 | 0 | 0 | #1 | 16000 | 1460 | 1320
166 | 952 | 瓷厂线 | 运行 | 黄天棉图 | 1195.595 | 140
167 | 953 | 西召线 | 运行 | 黄天棉图 | 183.15 | 0
168 | 954 | 黄永线 | 运行 | 黄天棉图 | 0 | 0
169 | 955 | 哈拉庆线 | 运行 | 黄天棉图 | 50 | 0
170 | 961 | 供销线 | 运行 | 黄天棉图 | 0 | 0 | #2 | 16000 | 0 | 0
171 | 962 | 宏测线 | 运行 | 黄天棉图 | 0 | 0
172 | 963 | 神山线 | 运行 | 黄天棉图 | 3007.76 | 0
173 | 964 | 备用 | 停运 | 黄天棉图 | 0 | 0
174 | 965 | 备用 | 停运 | 黄天棉图 | 0 | 0
175 | 951 | 巨柴I回线 | 运行 | 巨合滩 | 347.05 | 213.07 | #1 | 50000 | 0 | 0
176 | 952 | 脑包湾线 | 运行 | 巨合滩 | 0 | 0
177 | 953 | 巨城I回线 | 运行 | 巨合滩 | 493.45 | 0
178 | 954 | 备用 | 停运 | 巨合滩 | 0 | 0
179 | 955 | 备用 | 停运 | 巨合滩 | 0 | 0
180 | 956 | 备用 | 停运 | 巨合滩 | 0 | 0
181 | 961 | 巨泉线 | 运行 | 巨合滩 | 0 | 0 | #2 | 50000 | 200 | 0
182 | 962 | 巨柴II回线 | 运行 | 巨合滩 | 461.95 | 14.17
183 | 963 | 天顺圪梁线 | 运行 | 巨合滩 | 719.42 | 719.42
184 | 964 | 备用 | 停运 | 巨合滩 | 0 | 0
185 | 965 | 备用 | 停运 | 巨合滩 | 0 | 0
186 | 966 | 备用 | 停运 | 巨合滩 | 0 | 0
187 | 951 | 纳红线 | 运行 | 纳日松 | 0 | 21.1 | #1 | 63000 | 1270 | 1248.9
188 | 952 | 鼎峰I回线 | 停运 | 纳日松 | 0 | 0
189 | 953 | 鼎峰III回线 | 停运 | 纳日松 | 0 | 0
190 | 954 | 纳明I线 | 运行 | 纳日松 | 0 | 0
191 | 955 | 鼎瑞I回线 | 运行 | 纳日松 | 0 | 0
192 | 957 | 纳朔线 | 运行 | 纳日松 | 0 | 0
193 | 961 | 鼎峰II回线 | 停运 | 纳日松 | 0 | 0 | #2 | 63000 | 810 | 810
194 | 962 | 鼎峰IV回线 | 停运 | 纳日松 | 0 | 0
195 | 963 | 纳明II线 | 运行 | 纳日松 | 0 | 0
196 | 964 | 备用 | 停运 | 纳日松 | 0 | 0
197 | 965 | 鼎瑞II回线 | 运行 | 纳日松 | 0 | 0
198 | 966 | 备用 | 停运 | 纳日松 | 0 | 0
199 | 967 | 纳弓线 | 运行 | 纳日松 | 300 | 0
200 | 351 | 纳鱼线 | 运行 | 纳林沟 | 0 | 0 | #1 | 63000 | 0 | 0
201 | 352 | 纳杨线 | 运行 | 纳林沟 | 0 | 0
202 | 353 | 孙家壕线 | 运行 | 纳林沟 | 0 | 0
203 | 354 | 纳平II线 | 运行 | 纳林沟 | 0 | 0
204 | 951 | 阳湾线 | 运行 | 纳林沟 | 0 | 0 | #2 | 63000 | 340 | 0
205 | 953 | 平安线 | 运行 | 纳林沟 | 0 | 0
206 | 954 | 纳伟线 | 运行 | 纳林沟 | 0 | 0
207 | 955 | 纳厅线 | 运行 | 纳林沟 | 0 | 0
208 | 956 | 杨树沟线 | 运行 | 纳林沟 | 1457.415 | 602
209 | 957 | 纳玻线 | 运行 | 纳林沟 | 2954 | 1213.11
210 | 958 | 小鱼沟线 | 运行 | 纳林沟 | 0 | 0
211 | 959 | 备用 | 停运 | 纳林沟 | 0 | 0
212 | 351 | 暖四线 | 运行 | 暖水 | 0 | 0 | #1 | 50000 | 760 | 760
213 | 352 | 暖黄线 | 运行 | 暖水 | 0 | 0
214 | 353 | 那日松线 | 停运 | 暖水 | 0 | 0
215 | 354 | 备用 | 停运 | 暖水 | 0 | 0
216 | 951 | 暖德线 | 运行 | 暖水 | 0 | 0 | #1 | 50000 | 1950 | 1900
217 | 952 | 备用 | 停运 | 暖水 | 0 | 0
218 | 953 | 暖敖线 | 运行 | 暖水 | 354.6 | 0
219 | 954 | 暖榆线 | 运行 | 暖水 | 456.8 | 50
220 | 955 | 暖集线 | 运行 | 暖水 | 0 | 0
221 | 956 | 备用 | 停运 | 暖水 | 0 | 0
222 | 957 | 备用 | 停运 | 暖水 | 0 | 0
223 | 958 | 暖通I线 | 运行 | 暖水 | 0 | 0
224 | 961 | 暖昌线 | 运行 | 暖水 | 0 | 0 | #2 | 50000 | 0 | 0
225 | 962 | 暖通III线 | 运行 | 暖水 | 0 | 0
226 | 963 | 暖通II线 | 运行 | 暖水 | 0 | 0
227 | 964 | 备用 | 停运 | 暖水 | 0 | 0
228 | 965 | 备用 | 停运 | 暖水 | 0 | 0
229 | 966 | 备用 | 停运 | 暖水 | 0 | 0
230 | 967 | 备用 | 停运 | 暖水 | 0 | 0
231 | 968 | 备用 | 停运 | 暖水 | 0 | 0
232 | 969 | 备用 | 停运 | 暖水 | 0 | 0
233 | 950 | 备用 | 停运 | 南山 | 0 | 0 | #1 | 63000 | 3570 | 1922.72
234 | 951 | 星河线 | 运行 | 南山 | 0 | 0
235 | 952 | 王青塔线 | 运行 | 南山 | 0 | 0
236 | 953 | 备用 | 停运 | 南山 | 0 | 0
237 | 954 | 备用 | 停运 | 南山 | 0 | 0
238 | 955 | 湖南线 | 运行 | 南山 | 0 | 0
239 | 956 | 明泰线 | 运行 | 南山 | 954.64 | 97
240 | 957 | 苏计沟线 | 运行 | 南山 | 515.77 | 1232.34
241 | 958 | 明珠线 | 运行 | 南山 | 1156.4 | 317.94
242 | 960 | 备用 | 停运 | 南山 | 0 | 0 | #2 | 63000 | 7330 | 7185
243 | 961 | 嘉城线 | 运行 | 南山 | 0 | 0
244 | 962 | 周家湾线 | 运行 | 南山 | 0 | 0
245 | 963 | 备用 | 停运 | 南山 | 0 | 0
246 | 964 | 城南线 | 运行 | 南山 | 0 | 0
247 | 965 | 五枝树线 | 运行 | 南山 | 93 | 110
248 | 966 | 广和线 | 运行 | 南山 | 0 | 0
249 | 967 | 城西线 | 运行 | 南山 | 0 | 35
250 | 968 | 丽景线 | 运行 | 南山 | 320.76 | 0
251 | 951 | 镇区I回线 | 运行 | 南郊 | 4.68 | 0 | #1 | 20000 | 2290 | 2157.02
252 | 952 | 镇区II回线 | 运行 | 南郊 | 120 | 0
253 | 953 | 石籽湾线 | 运行 | 南郊 | 696.855 | 132.98
254 | 954 | 杨家湾线 | 运行 | 南郊 | 284.52 | 0
255 | 955 | 备用 | 停运 | 南郊 | 0 | 0
256 | 956 | 备用 | 停运 | 南郊 | 0 | 0
257 | 961 | 备用 | 停运 | 南郊 | 0 | 0 | #2 | 20000 | 280 | 230
258 | 962 | 南朔线 | 运行 | 南郊 | 0 | 0
259 | 963 | 果园I回线 | 运行 | 南郊 | 0 | 0
260 | 964 | 果园II回线 | 运行 | 南郊 | 0 | 50
261 | 965 | 中泰I回线 | 运行 | 南郊 | 0 | 0
262 | 966 | 备用 | 停运 | 南郊 | 0 | 0
263 | 967 | 备用 | 停运 | 南郊 | 0 | 0
264 | 311 | 沙店线 | 停运 | 沙圪堵 | 0 | 0 | #1 | 50000 | 0 | 0
265 | 312 | 沙恒线 | 停运 | 沙圪堵 | 0 | 0
266 | 313 | 沙长线 | 停运 | 沙圪堵 | 0 | 0
267 | 321 | 沙亚线 | 停运 | 沙圪堵 | 0 | 0 | #2 | 50000 | 0 | 0
268 | 322 | 沙云线 | 停运 | 沙圪堵 | 0 | 0
269 | 323 | 沙川线 | 停运 | 沙圪堵 | 0 | 0
270 | 911 | 沙镇线 | 运行 | 沙圪堵 | 299.095 | 249.65 | #1 | 50000 | 4110 | 3070.7
271 | 912 | 纳林线 | 运行 | 沙圪堵 | 1032.43 | 125
272 | 913 | 化肥厂线 | 运行 | 沙圪堵 | 0 | 0
273 | 914 | 乌素沟线 | 运行 | 沙圪堵 | 822 | 199.65
274 | 915 | 啤酒厂线 | 运行 | 沙圪堵 | 0 | 215
275 | 917 | 高岭土线 | 运行 | 沙圪堵 | 0 | 0
276 | 918 | 沙南线 | 运行 | 沙圪堵 | 0 | 250
277 | 941 | 民乐线 | 运行 | 沙圪堵 | 0 | 0
278 | 943 | 沙新线 | 运行 | 沙圪堵 | 0 | 0
279 | 944 | 益民线 | 运行 | 沙圪堵 | 0 | 0
280 | 921 | 铁路专线 | 运行 | 沙圪堵 | 0 | 0 | #2 | 50000 | 480 | 480
281 | 923 | 鑫利源线 | 运行 | 沙圪堵 | 0 | 0
282 | 924 | 国元融线 | 运行 | 沙圪堵 | 0 | 0
283 | 925 | 国礼线 | 运行 | 沙圪堵 | 0 | 0
284 | 951 | 连条线 | 运行 | 十二连城 | 3 | 0 | #1 | 72000 | 100 | 100
285 | 952 | 备用 | 停运 | 十二连城 | 0 | 0
286 | 953 | 备用 | 停运 | 十二连城 | 0 | 0
287 | 961 | 孔兑沟线 | 运行 | 十二连城 | 194.7 | 494.7 | #2 | 72000 | 190 | 0
288 | 962 | 备用 | 停运 | 十二连城 | 0 | 0
289 | 963 | 备用 | 停运 | 十二连城 | 0 | 0
290 | 352 | 四铧线 | 运行 | 四道柳 | 0 | 0
291 | 911 | 铧尖线 | 运行 | 四道柳 | 338 | 199.1 | #1 | 10000 | 1120 | 645.24
292 | 912 | 暖水线 | 运行 | 四道柳 | 0 | 0
293 | 913 | 四道柳线 | 运行 | 四道柳 | 685.475 | 275.66
294 | 914 | 忽沙图线 | 运行 | 四道柳 | 0 | 0
295 | 915 | 精煤线 | 运行 | 四道柳 | 0 | 0
296 | 916 | 准东Ⅱ回线 | 运行 | 四道柳 | 0 | 0
297 | 917 | 巴准Ⅰ回线 | 停运 | 四道柳 | 0 | 0
298 | 918 | 巴准Ⅱ回线 | 运行 | 四道柳 | 0 | 0
299 | 919 | 旅游区线 | 运行 | 四道柳 | 0 | 0
300 | 961 | 备用 | 停运 | 四道柳 | 0 | 0 | #2 | 10000 | 0 | 0
301 | 962 | 备用 | 停运 | 四道柳 | 0 | 0
302 | 963 | 备用 | 停运 | 四道柳 | 0 | 0
303 | 964 | 备用 | 停运 | 四道柳 | 0 | 0
304 | 965 | 备用 | 停运 | 四道柳 | 0 | 0
305 | 966 | 备用 | 停运 | 四道柳 | 0 | 0
306 | 911 | 昌汗素线 | 运行 | 色旺沟 | 0 | 0 | #1 | 10000 | 460 | 419.67
307 | 912 | 蓿亥图线 | 运行 | 色旺沟 | 0 | 0
308 | 913 | 备用 | 停运 | 色旺沟 | 0 | 0
309 | 914 | 备用 | 停运 | 色旺沟 | 0 | 0
310 | 915 | 兴胜店线 | 运行 | 色旺沟 | 350 | 0
311 | 916 | 备用 | 停运 | 色旺沟 | 0 | 0
312 | 917 | 柴登线 | 运行 | 色旺沟 | 45 | 40.33
313 | 921 | 十二连城线 | 运行 | 色旺沟 | 58.85 | 0 | #2 | 10000 | 0 | 0
314 | 922 | 康卜线 | 运行 | 色旺沟 | 130 | 0
315 | 923 | 备用 | 停运 | 色旺沟 | 0 | 0
316 | 924 | 昌兴线 | 运行 | 色旺沟 | 0 | 0
317 | 311 | 备用 | 停运 | 唐公塔 | 0 | 0 | #1 | 40000 | 0 | 1090
318 | 312 | 唐黑线 | 停运 | 唐公塔 | 0 | 0
319 | 313 | 东辰Ⅰ回线 | 运行 | 唐公塔 | 0 | 0
320 | 314 | 备用 | 停运 | 唐公塔 | 0 | 0
321 | 315 | 广兴线 | 停运 | 唐公塔 | 0 | 0
322 | 316 | 唐伊线 | 运行 | 唐公塔 | 0 | 0
323 | 321 | 立根Ⅰ回线 | 停运 | 唐公塔 | 0 | 0 | #2 | 31500 | 1090
324 | 322 | 兴得泰Ⅱ回线 | 停运 | 唐公塔 | 0 | 0
325 | 323 | 备用 | 停运 | 唐公塔 | 0 | 0
326 | 324 | 唐杨线 | 停运 | 唐公塔 | 0 | 0
327 | 911 | 唐集Ⅰ回线 | 运行 | 唐公塔 | 0 | 0 | #1 | 40000 | 2370 | 0
328 | 912 | 新村线 | 运行 | 唐公塔 | 1170.06 | 816.21
329 | 913 | 协华Ⅰ回线 | 运行 | 唐公塔 | 0 | 0
330 | 914 | 柳青梁线 | 运行 | 唐公塔 | 1219.2 | 1683.41
331 | 915 | 兴鑫线 | 停运 | 唐公塔 | 0 | 0
332 | 921 | 准镁线 | 运行 | 唐公塔 | 124 | 280 | #2 | 31500 | 1220 | 940
333 | 922 | 唐集Ⅱ回线 | 运行 | 唐公塔 | 0 | 0
334 | 923 | 东华线 | 运行 | 唐公塔 | 0 | 0
335 | 924 | 唐盈线 | 运行 | 唐公塔 | 0 | 0
336 | 925 | 唐官线 | 运行 | 唐公塔 | 0 | 0
337 | 311 | 魏罐线 | 运行 | 魏家峁 | 0 | 0 | #1 | 40000 | 2500 | 2500
338 | 312 | 西云线 | 运行 | 魏家峁 | 0 | 0
339 | 313 | 魏串线 | 运行 | 魏家峁 | 0 | 0
340 | 314 | 智能线 | 停运 | 魏家峁 | 0 | 0
341 | 321 | 魏青线 | 运行 | 魏家峁 | 0 | 0 | #2 | 40000 | 1730 | 1730
342 | 322 | 魏高线 | 运行 | 魏家峁 | 0 | 0
343 | 323 | 备用 | 停运 | 魏家峁 | 0 | 0
344 | 324 | 备用 | 停运 | 魏家峁 | 0 | 0
345 | 911 | 魏磺线 | 运行 | 魏家峁 | 647.45 | 950 | #1 | 40000 | 0 | 0
346 | 912 | 魏园线 | 运行 | 魏家峁 | 708.01 | 395
347 | 913 | 串草圪旦线 | 运行 | 魏家峁 | 0 | 0
348 | 921 | 碓臼沟线 | 运行 | 魏家峁 | 0 | 0 | #2 | 40000 | 1200 | 610
349 | 922 | 魏泰线 | 运行 | 魏家峁 | 0 | 0
350 | 923 | 青春塔线 | 停运 | 魏家峁 | 0 | 0
351 | 924 | 民俗村线 | 运行 | 魏家峁 | 0 | 0
352 | 925 | 魏城线 | 运行 | 魏家峁 | 1850.5 | 590
353 | 951 | 乌兰不浪线 | 运行 | 乌兰不浪 | 556.75 | 100 | #1 | 16000 | 320 | 220
354 | 952 | 唐纳沟线 | 运行 | 乌兰不浪 | 20 | 0
355 | 953 | 准铝线 | 停运 | 乌兰不浪 | 0 | 0
356 | 954 | 备用 | 停运 | 乌兰不浪 | 0 | 0
357 | 955 | 备用 | 停运 | 乌兰不浪 | 0 | 0
358 | 956 | 备用 | 停运 | 乌兰不浪 | 0 | 0
359 | 351 | 五吉线 | 停运 | 五家尧 | 0 | 0 | #1 | 50000 | 0 | 0
360 | 352 | 五色线 | 运行 | 五家尧 | 0 | 0
361 | 353 | 五布线 | 运行 | 五家尧 | 0 | 0
362 | 361 | 康五线 | 运行 | 五家尧 | 30000 | 0 | #2 | 50000 | -9100
363 | 362 | 备用 | 停运 | 五家尧 | 0 | 0
364 | 363 | 备用 | 停运 | 五家尧 | 0 | 0
365 | 951 | 厂房线 | 运行 | 五家尧 | 520.76 | 127 | #1 | 50000 | 1150 | 1023
366 | 952 | 杨子华线 | 运行 | 五家尧 | 1.5 | 0
367 | 953 | 福胜兴线 | 运行 | 五家尧 | 89.1 | 0
368 | 954 | 漠菇线 | 运行 | 五家尧 | 0 | 0
369 | 955 | 三十顷地线 | 运行 | 五家尧 | 0 | 0
370 | 956 | 备用 | 停运 | 五家尧 | 0 | 0
371 | 957 | 备用 | 停运 | 五家尧 | 0 | 0
372 | 958 | 备用 | 停运 | 五家尧 | 0 | 0
373 | 961 | 东不拉线 | 运行 | 五家尧 | 189.2 | 0 | #2 | 50000 | 590 | 590
374 | 962 | 西柴登线 | 运行 | 五家尧 | 139.7 | 0
375 | 963 | 东卜洞线 | 运行 | 五家尧 | 0 | 0
376 | 964 | 备用 | 停运 | 五家尧 | 0 | 0
377 | 965 | 备用 | 停运 | 五家尧 | 0 | 0
378 | 966 | 备用 | 停运 | 五家尧 | 0 | 0
375 | 311 | 古城矿Ⅰ回线 | 运行 | 乌日图 | 0 | 420.2 | #1 | 63000 | 0 | 3769.8
376 | 312 | 丁家梁Ⅰ回线 | 运行 | 乌日图 | 0 | 0
377 | 313 | 宏一矿Ⅰ回线 | 运行 | 乌日图 | 0 | 0
378 | 314 | 壕赖梁Ⅰ回线 | 运行 | 乌日图 | 0 | 0
379 | 315 | 徐家梁Ⅰ回线 | 运行 | 乌日图 | 0 | 0
380 | 321 | 徐家梁Ⅱ回线 | 停运 | 乌日图 | 0 | 0 | #2 | 63000 | 4190
381 | 322 | 壕赖梁Ⅱ回线（乌掌线） | 运行 | 乌日图 | 0 | 0
382 | 323 | 纳林庙Ⅱ回线 | 运行 | 乌日图 | 0 | 0
383 | 324 | 山不拉Ⅱ回线 | 运行 | 乌日图 | 0 | 0
384 | 325 | 古城矿Ⅱ回线 | 停运 | 乌日图 | 81.4 | 0
385 | 911 | 乌松线 | 运行 | 乌日图 | 373 | 361 | #1 | 63000 | 2000 | 1639
386 | 912 | 川发Ⅰ回线 | 运行 | 乌日图 | 0 | 0
387 | 913 | 碳窑渠Ⅰ回线 | 停运 | 乌日图 | 0 | 0
388 | 914 | 宝丰Ⅰ回线 | 运行 | 乌日图 | 0 | 0
389 | 915 | 石湾子Ⅰ回线 | 运行 | 乌日图 | 0 | 0
390 | 916 | 神裕Ⅰ回 | 运行 | 乌日图 | 0 | 0
391 | 921 | 东圪堵Ⅱ回线 | 停运 | 乌日图 | 0 | 0 | #2 | 63000 | 0
392 | 922 | 阳塔线 | 运行 | 乌日图 | 0 | 0
393 | 923 | 神裕Ⅱ回线 | 停运 | 乌日图 | 0 | 0
394 | 924 | 宝丰Ⅱ回线 | 运行 | 乌日图 | 0 | 0
395 | 925 | 石湾子Ⅱ回线 | 停运 | 乌日图 | 0 | 0
396 | 926 | 乌川线 | 停运 | 乌日图 | 0 | 0
397 | 951 | 西杨线 | 运行 | 西黑岱 | 998.955 | 3556 | #1 | 6300 | 500 | 0
398 | 952 | 西川线 | 运行 | 西黑岱 | 1126.45 | 1855
399 | 953 | 备用 | 停运 | 西黑岱 | 0 | 0
400 | 954 | 备用 | 停运 | 西黑岱 | 0 | 0
401 | 961 | 备用 | 停运 | 西黑岱 | 0 | 0 | #2 | 6300 | 0
402 | 962 | 备用 | 停运 | 西黑岱 | 0 | 0
403 | 963 | 备用 | 停运 | 西黑岱 | 0 | 0
404 | 964 | 备用 | 停运 | 西黑岱 | 0 | 0
405 | 911 | 准能线 | 运行 | 薛家湾 | 321.84 | 0 | #1 | 60000 | 3170 | 66.45
406 | 912 | 唐公塔线 | 运行 | 薛家湾 | 0 | 120
407 | 913 | 准电二期 | 运行 | 薛家湾 | 939.36 | 50
408 | 914 | 大路线 | 运行 | 薛家湾 | 1304.66 | 1881.78
409 | 916 | 市政I回线 | 运行 | 薛家湾 | 184.32 | 157
410 | 917 | 东孔兑线 | 运行 | 薛家湾 | 219.5 | 894.77
411 | 922 | 市政II回线 | 运行 | 薛家湾 | 61.84 | 517.02 | #2 | 60000 | 850 | 0
412 | 923 | 准东线 | 运行 | 薛家湾 | 0 | 0
413 | 924 | 友谊线 | 运行 | 薛家湾 | 3623.95 | 1100
414 | 925 | 官板乌素线 | 运行 | 薛家湾 | 1000 | 0
415 | 352 | 备用 | 停运 | 杨四海 | 0 | 0 | #1 | 150000 | 300 | 300
416 | 353 | 亚鑫 | 停运 | 杨四海 | 0 | 0
417 | 354 | 互通 | 停运 | 杨四海 | 0 | 0
418 | 355 | 备用 | 停运 | 杨四海 | 0 | 0
419 | 356 | 杨店线 | 运行 | 杨四海 | 0 | 0
420 | 358 | 元亨线 | 停运 | 杨四海 | 0 | 0 | #2 | 150000 | 0 | 0
421 | 359 | 北方线 | 停运 | 杨四海 | 0 | 0
422 | 360 | 互联 | 停运 | 杨四海 | 0 | 0
423 | 361 | 伊东Ⅱ回线 | 停运 | 杨四海 | 0 | 0
424 | 363 | 伊东Ⅰ回线 | 停运 | 杨四海 | 0 | 0 | #3 | 180000 | 0 | 0
425 | 364 | 聚能Ⅱ回线 | 停运 | 杨四海 | 0 | 0
426 | 365 | 南郊Ⅰ回线 | 运行 | 杨四海 | 0 | 0
427 | 366 | 利春线 | 停运 | 杨四海 | 0 | 0
428 | 367 | 杨玉I回线 | 运行 | 杨四海 | 0 | 0
429 | 368 | 宏鑫线 | 停运 | 杨四海 | 0 | 0
430 | 370 | 东郊Ⅰ回线 | 运行 | 杨四海 | 0 | 0
431 | 371 | 备用 | 停运 | 杨四海 | 0 | 0
432 | 372 | 南郊Ⅱ回线 | 运行 | 杨四海 | 0 | 0 | #4 | 180000 | 0 | 0
433 | 373 | 杨长线 | 运行 | 杨四海 | 0 | 0
434 | 374 | 秋篮线 | 停运 | 杨四海 | 0 | 0
435 | 375 | 华泰Ⅱ回线 | 停运 | 杨四海 | 0 | 0
436 | 376 | 祥和Ⅱ回线 | 停运 | 杨四海 | 0 | 0
437 | 377 | 隆腾线 | 停运 | 杨四海 | 0 | 0
438 | 378 | 旺明线 | 停运 | 杨四海 | 0 | 0
439 | 380 | 杨玉Ⅱ回线 | 运行 | 杨四海 | 0 | 0
440 | 311 | 榆麻I回线 | 运行 | 榆树湾 | 0 | 0 | #1 | 63000 | 2400 | 2400
441 | 312 | 龙口线 | 运行 | 榆树湾 | 0 | 0
442 | 313 | 榆城线 | 运行 | 榆树湾 | 0 | 0
443 | 314 | 榆红Ⅰ回线 | 运行 | 榆树湾 | 0 | 0
444 | 321 | 榆罐线 | 运行 | 榆树湾 | 0 | 0 | #2 | 50000 | 4050 | 4050
445 | 322 | 榆红Ⅱ回线 | 运行 | 榆树湾 | 0 | 0
446 | 323 | 榆麻Ⅱ回线 | 运行 | 榆树湾 | 0 | 0
447 | 324 | 榆长线 | 运行 | 榆树湾 | 0 | 0
448 | 911 | 水泥厂Ⅱ回线 | 运行 | 榆树湾 | 0 | 0 | #1 | 63000 | 0 | 0
449 | 912 | 榆磺线 | 运行 | 榆树湾 | 5113.65 | 2426.8
450 | 913 | 马栅线 | 运行 | 榆树湾 | 604 | 0
451 | 914 | 碓臼沟Ⅰ回线 | 运行 | 榆树湾 | 0 | 0
452 | 915 | 公盖梁线 | 运行 | 榆树湾 | 0 | 0
453 | 916 | 备用 | 停运 | 榆树湾 | 0 | 0
454 | 917 | 备用 | 停运 | 榆树湾 | 0 | 0
455 | 921 | 水泥厂Ⅰ回线 | 运行 | 榆树湾 | 85.8 | 0 | #2 | 50000 | 2340
456 | 922 | 韩家塔线 | 运行 | 榆树湾 | 99.8 | 220
457 | 923 | 榆通线 | 运行 | 榆树湾 | 0 | 0
458 | 924 | 马栅II回线 | 运行 | 榆树湾 | 0 | 0
459 | 351 | 亚矿I回线 | 停运 | 永胜 | 0 | 0 | #1 | 100000 | 0 | 0
460 | 352 | 天皓线 | 运行 | 永胜 | 0 | 0
461 | 361 | 备用 | 停运 | 永胜 | 0 | 0 | #2 | 40000 | 0 | 0
462 | 362 | 备用 | 停运 | 永胜 | 0 | 0
463 | 961 | 备用 | 停运 | 永胜 | 0 | 0 | #2 | 40000 | 0 | 0
464 | 962 | 备用 | 停运 | 永胜 | 0 | 0
465 | 963 | 备用 | 停运 | 永胜 | 0 | 0
466 | 964 | 备用 | 停运 | 永胜 | 0 | 0
467 | 965 | 备用 | 停运 | 永胜 | 0 | 0
468 | 966 | 备用 | 停运 | 永胜 | 0 | 0
2860 | 967 | 永新线 | 停运 | 永胜 | 0 | 3360
470 | 968 | 永城线 | 停运 | 永胜 | 0 | 0
471 | 351 | 龙王渠Ⅰ线 | 运行 | 银泽 | 0 | 0 | #1 | 63000 | 0 | 0
472 | 352 | 鼎华Ⅱ回线 | 运行 | 银泽 | 0 | 0
473 | 353 | 银黑线 | 运行 | 银泽 | 0 | 0
474 | 361 | 龙王渠Ⅱ线 | 运行 | 银泽 | 0 | 0 | #2 | 63000 | 0 | 0
475 | 362 | 备用 | 停运 | 银泽 | 0 | 0
476 | 363 | 备用 | 停运 | 银泽 | 0 | 0
477 | 951 | 铸城线 | 运行 | 银泽 | 113 | 147.12 | #1 | 63000 | 0 | 0
478 | 952 | 银通线 | 运行 | 银泽 | 0 | 0
479 | 953 | 银电线 | 运行 | 银泽 | 0 | 0
480 | 954 | 银泰线 | 运行 | 银泽 | 0 | 0
481 | 955 | 备用 | 停运 | 银泽 | 0 | 0
482 | 961 | 备用 | 停运 | 银泽 | 0 | 0 | #2 | 63000 | 0 | 0
483 | 962 | 备用 | 停运 | 银泽 | 0 | 0
484 | 963 | 备用 | 停运 | 银泽 | 0 | 0
485 | 964 | 备用 | 停运 | 银泽 | 0 | 0
486 | 965 | 备用 | 停运 | 银泽 | 0 | 0
487 | 951 | 一分厂I回线 | 停运 | 伊东 | 0 | 0 | #1 | 63000 | 200 | 200
488 | 952 | 二分厂I回线 | 停运 | 伊东 | 0 | 0
489 | 953 | 三分厂I回线 | 停运 | 伊东 | 0 | 0
490 | 954 | 东源1号II回线 | 停运 | 伊东 | 0 | 0
491 | 955 | 东源2号II回线 | 停运 | 伊东 | 0 | 0
492 | 956 | 石油支撑剂 | 停运 | 伊东 | 0 | 0
493 | 957 | 热西线 | 运行 | 伊东 | 0 | 0
494 | 958 | 兴业线 | 运行 | 伊东 | 0 | 0
495 | 959 | 三鑫I线 | 停运 | 伊东 | 0 | 0
496 | 960 | 三鑫II线 | 运行 | 伊东 | 0 | 0
497 | 961 | 三鑫III线 | 停运 | 伊东 | 0 | 0
498 | 971 | 一分厂II回线 | 停运 | 伊东 | 0 | 0 | #2 | 63000 | 0
499 | 972 | 二分厂II回线 | 停运 | 伊东 | 0 | 0
500 | 973 | 三分厂II回线 | 停运 | 伊东 | 0 | 0
501 | 974 | 东源1号I回线 | 停运 | 伊东 | 0 | 0
502 | 975 | 东源2号I回线 | 停运 | 伊东 | 0 | 0
503 | 976 | 力弘线 | 停运 | 伊东 | 0 | 0
504 | 977 | 化工线 | 运行 | 伊东 | 0 | 0
505 | 978 | 伊东陶瓷线 | 停运 | 伊东 | 0 | 0
506 | 979 | 三鑫IV线 | 停运 | 伊东 | 0 | 0
507 | 980 | 三鑫V线 | 运行 | 伊东 | 0 | 0
508 | 981 | 备用 | 停运 | 伊东 | 0 | 0
509 | 951 | 中铁线 | 运行 | 香柏山 | 0 | 0 | #1 | 40000 | 0 | 0
510 | 952 | 备用 | 停运 | 香柏山 | 0 | 0
511 | 953 | 备用 | 停运 | 香柏山 | 0 | 0
512 | 954 | 备用 | 停运 | 香柏山 | 0 | 0
513 | 955 | 备用 | 停运 | 香柏山 | 0 | 0
514 | 956 | 备用 | 停运 | 香柏山 | 0 | 0
515 | 957 | 香红线 | 停运 | 香柏山 | 0 | 0
516 | 961 | 香西线 | 运行 | 香柏山 | 516 | 0 | #2 | 40000 | 200 | 200
517 | 962 | 哈拉沟线 | 运行 | 香柏山 | 538.5 | 0
518 | 963 | 备用 | 停运 | 香柏山 | 0 | 0
519 | 964 | 备用 | 停运 | 香柏山 | 0 | 0
520 | 965 | 备用 | 停运 | 香柏山 | 0 | 0
521 | 966 | 备用 | 停运 | 香柏山 | 0 | 0
522 | 967 | 备用 | 停运 | 市政 | 0 | 0
523 | 9501 | 备用 | 停运 | 市政 | 0 | 0 | #1 | 63000 | 0 | 0
524 | 9502 | 备用 | 停运 | 市政 | 0 | 0
525 | 9503 | 备用 | 停运 | 市政 | 0 | 0
526 | 9504 | 站前I线 | 停运 | 市政 | 0 | 0
527 | 9505 | 备用 | 停运 | 市政 | 0 | 0
528 | 9506 | 备用 | 停运 | 市政 | 0 | 0
529 | 9507 | 备用 | 停运 | 市政 | 0 | 0
530 | 9508 | 备用 | 停运 | 市政 | 0 | 0
531 | 9509 | 备用 | 停运 | 市政 | 0 | 0
532 | 9510 | 备用 | 停运 | 市政 | 0 | 0
533 | 9511 | 备用 | 停运 | 市政 | 0 | 0
534 | 9512 | 备用 | 停运 | 市政 | 0 | 0
535 | 9601 | 备用 | 停运 | 市政 | 0 | 0 | #2 | 63000 | 0 | 0
536 | 9602 | 备用 | 停运 | 市政 | 0 | 0
537 | 9603 | 备用 | 停运 | 市政 | 0 | 0
538 | 9604 | 备用 | 停运 | 市政 | 0 | 0
539 | 9605 | 备用 | 停运 | 市政 | 0 | 0
540 | 9606 | 备用 | 停运 | 市政 | 0 | 0
541 | 9607 | 备用 | 停运 | 市政 | 0 | 0
542 | 9608 | 备用 | 停运 | 市政 | 0 | 0
543 | 9609 | 备用 | 停运 | 市政 | 0 | 0
544 | 9610 | 备用 | 停运 | 市政 | 0 | 0
545 | 9611 | 备用 | 停运 | 市政 | 0 | 0
546 | 9612 | 备用 | 停运 | 市政 | 0 | 0
备注： 1、分布式光伏负荷采用线路日典型曲线，并结合光伏发电区间（8:00---18:00）进行分析； 2、由于线路供电特性不同，结合负荷波动情况，薛家湾地区配电线路分为季节性负荷（农灌类、空调类、电采暖类）、基础负荷两种，季节性负荷（数字1）采用去年全年负荷进行分析，基础负荷（数字0）采用去年同期季度负荷进行分析； 3、由于现行继电保护原理限制，分布式光伏优先考虑变电站内本级母线进行消纳，不考虑升压上送情况。